[image: image1.emf]PCE

     


     [image: image2.wmf]

            [image: image3.emf]                                                                              
Rio Madeira 

5. SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO

Para a estimativa do custo do Sistema de Conexão das usinas inventariadas no rio Madeira, foram adotados as seguintes premissas:

· Ponto de conexão na Rede Básica: SE Cuiabá 500 kV;

· Distância média entre os empreendimentos e a SE Cuiabá: 1320 km;

· Custos modulares da ELETROBRÁS, junho de 2001 (1US$=2,38R$)

Para a transmissão do montante de potência (7.440 MW) e da distância (1.320 km), a solução vislumbrada é de um sistema com 3 circuitos simples em 765 kV, dotados de  60% de compensação série e 100% de compensação shunt, com subestações intermediárias a cada 330 km (3 SEs).

Cabe observar que, devido ao grande número de geradores, com baixa potência, o sistema de transmissão ficará, inicialmente, subutilizado, havendo a necessidade do mesmo ser altamente compensado.  Na fase posterior de Estudos de Viabilidade, quando tiver melhor detalhado o cronograma de entrada em operação das unidades, será possível proceder o detalhamento e a otimização do sistema de transmissão.

O custo estimado para este sistema de transmissão, de modo a atender às duas usinas, é da ordem de R$ 4.800,00x103 (base junho/2002).

	PJ384- MAD-INV-00-01-RT
	5.2
	Engº José Eduardo Moreira

CREA: 21112-D – 5ª Região



[image: image1.emf][image: image2.wmf][image: image3.emf]_1081944474.unknown

